ストックマネジメント計画業務（洞川浄水センター）
要 求 水 準 書

第１章 総 則
1.1 業務の目的
本委託業務（以下、「業務」という。）では、天川村が管理する下水道処理施設である「洞川浄水センター」の老朽化対策として、中長期的な視点に立った計画的な改築・修繕等を行うため、施設の健全度評価などを踏まえ、明確かつ具体的な施設管理目標及び長期的な改築シナリオを設定し、「洞川浄水センターストックマネジメント計画」を策定することを目的とする。
1.2 要求水準書の適用範囲
業務は、本要求水準書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、要求水準書（特記事項）及びプロポーザル方式で提案された仕様に従い施行しなければならない。
1.3 費用の負担
業務の検査等に伴う必要な費用は、本要求水準書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。
1.4 法令等の遵守
受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立性の保持
受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
1.6 秘密の保持
受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。発注者の情報資産の安全性を確保するものとし、その義務と責任を果たすためにISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得していること。
1.7 公益の確保の義務
受注者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全及びその他の公益を害することのないように努めなければならない。
1.8 提出書類
受注者は、業務の着手及び完了に当って、発注者 の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。
（イ） 着手届 （ロ） 工程表 　　（ハ） 管理技術者届 （二） 職務分担表
（ホ） 完了届 （ヘ） 業務引渡書 （ト） 納品書       （チ） 業務委託料請求書　等
なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。
1.9 管理技術者、担当技術者及び照査技術者
（１）受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
（２）管理技術者は、技術士（総合技術監理部門・上下水道－下水道または上下水道部門・下水道）の資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。なお、主要な設計協議ならびに現地調査に出席しなければならない。
（２）担当技術者は、機械担当ならびに電気担当について、以下の資格を有するものを各1名配置するものとし、業務の全般にわたり技術的担当を行わなければならない。
　　　ア）機械担当：技術士（機械部門・機械設計）またはRCCM（機械）
	　イ）電気担当：技術士（電気電子部門・電気設備）またはRCCM（電気電子）
（３）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門・上下水道－下水道または上下水道部門・下水道）の資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的照査を行わなければならない。なお、管理技術者と照査技術者は兼ねることはできない。
（４）受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。
1.10 工程管理
受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
1.11 成果品の審査及び納品
（１）受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。
（２）成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
（３）業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、業務引渡書の提出をもって、業務の完了とする。
（４）業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。
1.12 関係官公庁等との協議
受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.13 証明書の交付
必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。
1.14 疑義の解釈
本要求水準書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本要求水準書に定めのない事項は、発注者と受注者の協議により、疑義の解消を図るものとする。

第２章 設計一般
2.1 一般事項
(１) 業務の実施に当って、受注者は係員と密接な連絡を取り、連絡事項はそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。
(２) 業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、発注者と受注者は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。
2.2 設計基準等
設計に当っては、発注者の指定する図書及び本要求水準書第６章参考図書に基づき業務を行わなければならない。また、設計を行う上で基準となる事項については、発注者と協議の上、定めるものとする。
2.3 設計上の疑義
設計上疑義の生じた場合は、発注者との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。
2.4 設計の資料
設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。
2.5 参考資料の貸与
発注者は、業務に必要な下水道事業計画図書、設計図書、竣工図書、下水道台帳及び調書等の資料を所定の手続きによって貸与する。 
2.6 参考文献等の明記
業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。

第３章 ストックマネジメント基本計画（洞川浄水センター）
[bookmark: _Hlk236053211]ストックマネジメント基本計画（洞川浄水センター）は、長期的視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的として策定する。
3.1 施設情報の収集・整理
洞川浄水センターの管理目標の設定、リスク検討、点検・調査計画及び改築・修繕計画の検討に必要な施設情報の収集・整理、現地確認等を行う。
収集すべき資料は次のとおりとする。
（１）施設情報収集・整理
（イ）上位計画に関する情報の収集・整理
① 地方公共団体のビジョン
② 地域の将来計画
③ 下水道ビジョン等
（ロ）関連計画に関する情報の収集・整理
① 下水道計画（全体計画、事業計画）
② 災害対策計画（地震・津波対策計画、浸水対策計画）
③ 合流改善計画
④ 地球温暖化対策計画等
（ハ）諸元に関する情報の収集・整理
① 名称
② 設置年度及び設置価格
③ 所在地
④ 形状寸法、形式、能力、容量、仕様等
（二）リスクの検討に関する情報の収集・整理
① 点検・調査結果
② 地盤情報、地震被害予測資料、ハザードマップ、機能停止時の影響予測資料、影響度
③ 施設の周辺環境条件等
（ホ）点検・調査に関する情報の収集・整理
① 設計図書、竣工図書
② 施設状態（劣化の程度）
③ 維持管理履歴（修繕記録、事故・故障記録、診断記録、）等
（ヘ）改築・修繕に関する情報の収集・整理
① 経過年数
② 標準耐用年数
③ 改築費用（または改築単価）
④ 緊急度、健全度等
⑤ 運転及び水質記録等
（２）施設情報の作成
　　　　施設情報（施設台帳）については、収集した施設情報を基に、新たに小分類単位を基にした施設情報（施設台帳）を作成する。（データベースの構築は含んでいない）
施設情報（施設台帳）の内容は、構造、形状寸法、形式、台数、取得価格、設置年度、改築年度、その他の施設情報とし、電子データ化を行う。
（３）施設情報のデータベース構築
  　　　施設台帳システム等へ電子データを移行する場合は、その費用を別途計上する。
（４）現地調査
既存の施設情報収集で得られた情報に基づき、目視による施設の確認及び維持管理担当者へのヒヤリングを行う。
3.2 リスクの評価
　　ストックマネジメントを効率的・効果的に実践するために、リスク評価による優先順位等を検討し、点検・調査計画及び修繕・改築の策定につなげる。リスク評価では、以下の事項について検討する。
（１）リスクの特定
下水道事業者側に起因するリスクと起因しないリスクを抽出し、施設の点検・調査あるいは改築・修繕で対応するリスクを特定する。
（２）被害規模の検討
洞川浄水センターにおいて事故・故障が発生したときの被害の大きさを影響度とし、その評価方法を設定して被害規模を検討する。
（３）発生確率の検討
洞川浄水センターにおける事故・故障の発生確率について、施設情報の蓄積状況等を踏まえて評価方法を設定して検討する。
（４）リスクの評価
点検・調査及び改築・修繕計画の優先順位付けに必要なリスクの評価方法を検討する。選定したリスク評価方法を用いて、被害規模の検討と発生確率の検討結果に基づきリスクを評価する。
3.3 施設管理の目標設定
リスク評価を踏まえて、下水道施設の点検･調査及び修繕・改築に関する事業の効果目標（アウトカム）及び事業量の目標（アウトプット）を設定する。
（１）事業の目標設定
施設管理に関する目標としては、長期的な視点に立って目指すべき方向性及びその効果の目標値（アウトカム）を設定する。
（２）事業量の目標設定
アウトカムを達成するための具体的な事業量の目標（アウトプット）を設定する。
3.4 長期的な改築事業シナリオの設定
改築に関する複数のシナリオの中から費用、リスク、執行体制を総合的に勘案し、最適な改築シナリオを設定する。
（１）管理方法の選定
洞川浄水センターの能力・系列数、設備台帳、設備の役割、状況等を勘案し、地方公共団体の特性に応じて管理方法を設定する。
（２）改築条件の設定
最適な改築シナリオを選定するために、各設備の管理方法を考慮したうえで、目標耐用年数による改築時期や改築費用を設定する。
（３）最適な改築シナリオの選定
リスク評価、施設管理の目標設定を踏まえ、地方公共団体の実情に応じて事業費の平準化を考慮した最適な改築シナリオを選定する。
（４）長期的な改築事業シナリオのとりまとめ
上記の検討結果を長期的な改築事業シナリオとして取りまとめる。
3.5 点検・調査計画の策定
基本方針では、長期的な視点から頻度、優先順位、単位、項目について検討する。
実施計画では、事業計画期間を勘案し、概ね5年程度において、どの施設を、いつ、どのように、どの程度の費用をかけて、点検・調査を行うかを検討する。
（１）（基本方針）頻度・項目の設定
点検頻度は、過去の点検項目・内容に準じた周期、過去の管理記録やリスク評価等を参考に設定する。健全度を評価するため調査項目を設定する。調査頻度は、定期的、リスク評価に基づく優先順位等より設定する。
（２）（基本方針）単位の設定
点検単位は、設備単位とする。
調査単位は、修繕・改築等、対策単位を設定する。
（３）（基本方針）優先順位の設定
リスク評価に基づいて、優先順位を設定する。
（４）（実施計画）対象施設・実施時期の検討
対象設備は、洞川浄水センターの全設備とする。点検時期は、設備の特性や執行体制を踏まえて設定する。
調査時期は、予防保全による対策が検討できる時期とし、リスク評価に応じて、調査時期、頻度を決定して、効率的・効果的に実施する。
（５）（実施計画）点検・調査の方法の検討
点検・調査方法は、点検・調査体制や各設備の調査単位及び構造等を考慮して選定する。
（６）（実施計画）概算費用の算定
「対象施設・実施時期」及び「点検・調査の方法」の検討結果を踏まえ、事業計画期間を勘案し、概ね5年程度の概算費用を算出する。
（７）点検・調査計画のとりまとめ
（１）～（６）の検討結果を点検・調査計画として取りまとめる。
3.6 点検・調査の実施
点検・調査計画に基づき、健全度の設定に必要な調査を実施する。点検・調査情報を取りまとめ、定期的見直しによる精度向上に活用する。
3.7 修繕・改築計画の策定
基本方針では、点検・調査結果に基づき施設の劣化状況を把握し、長期的な改築事業のシナリオ設定を踏まえ、事業計画期間を勘案し、概ね5年程度における改築の優先順位を設定する。
実施計画では、どの施設を、いつ、どのように、どの程度の費用をかけて、修繕・改築を行うかを検討する。
（１）（基本方針）診断・対策の必要性の検討
健全度の評価のため、判断基準を設定し、現在の健全度を評価する。また、診断結果及び点検結果に基づき、対策の必要性を検討する。
（２）（基本方針）優先順位の検討
機能向上に関する事業など関連計画を考慮して、修繕・改築に関する優先順位を検討する。また、洞川浄水センター設備の優先順位の設定あたり、設備群としてまとまった修繕・改築を実施した方が効率的な場合には、設備群単位で優先順位を調整する。
（３）（実施計画）対策範囲の検討
基本方針で、対策が必要と位置づけた設備について、修繕か改築かを判定する。なお、修繕か改築かの判定結果に加え、設備の重要度や最適な改築シナリオの事業費等を考慮して、5～7年の対策範囲を設定する。
（４）（実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定
管理方法（状態監視保全、時間計画保全、事後保全）を踏まえた、長寿命化対策検討対象設備を選定する。
（５）（実施計画）改築方法の検討
対策が必要とされた長寿命化対策検討対象設備は、必要に応じてライフサイクルコストの比較を行い、更新あるいは長寿命化対策を選定する。また、個々の設備の対策に加え、必要に応じ設備群として（省エネルギー、省資源化、効率化等）総合的な検討を行う。
（６）（実施計画）実施時期と概算費用の検討
（３）を踏まえた修繕・改築計画を策定する。
（７）（実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ
（１）～（６）の検討結果を修繕・改築計画として取りまとめる。
3.8 関係機関への説明資料作成
ストックマネジメント基本計画（洞川浄水センター）の策定に当り、住民及び財政部局や議会等関係機関にその内容を説明し意見聴衆等を行うなど、理解と協力を得るための方策を検討する。また、方策の実行に必要な説明資料等を作成する。
3.9 報告書作成
[bookmark: _GoBack]本業務で、収集した資料、各種検討内容を整理し、報告書として取りまとめる。また、ストックマネジメント基本計画（洞川浄水センター）の概要版を作成する。

第４章 照　査
4.1 照査の目的
受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
4.2 照査の体制
受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。
4.3 照査事項
受注者は設計全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。
（１）情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査
（２）検討方法及びその内容に関する照査
（３）計画の妥当性（方針、設定条件等）の照査
（４）上位計画、地震対策計画、浸水対策計画、合流改善計画等との相互間における整合性に関する照査

第５章 提出図書
5.1 提出図書
（１）提出すべき成果品とその部数は次の通りとする。なお製本はすべて白焼きとする。
     　　　　　　図書名                 　形状寸法・提出部数
（イ）報告書　　　　　　　　　　　　　　Ａ4・３部
（ロ）点検・調査計画図　　　　　　原図一式・白焼き３部
（ハ）改築・修繕計画図　　　　　　原図一式・白焼き３部
（ニ）打合せ議事録　　　　　　　　　　　Ａ4・３部
（ホ）その他参考資料　　　　　　　　　　原稿一式
（ヘ）上記図書の電子成果品　　　　　CD-R又はDVD-R 一式
（２）成果品の作成に当たっては、その編集方法についてあらかじめ発注者と協議する。
（３）製本はすべて表紙、背表紙ともにタイトルをつけ、直接印刷したものとする。

第６章 参考図書
6.1 参考図書
業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
（１）発注者 の下水道完成図書
[bookmark: _Hlk235797959]（２）発注者 の下水道維持管理指針
（３）下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交通省）
（４）下水道施設計画設計指針と解説（日本下水道協会）
（５）下水道維持管理指針（日本下水道協会）
（６）下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会）
（７）合流式下水道改善対策指針と解説（日本下水道協会）
（８）下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（日本下水道事業団）



天川村洞川浄水センターストックマネジメント計画策定業務委託
要 求 水 準 書（特記事項）

1. 業務名　天川村洞川浄水センターストックマネジメント計画策定業務委託

2. 要求水準書（特記事項）の適用範囲
この要求水準書（特記事項）（以下、「特記事項」という。）は、「天川村洞川浄水センターストックマネジメント計画策定業務要求水準書 第1章1.1、及び1.2」に定める特記仕様とし、この特記事項に記載されていない事項は前記要求水準書による。

3. 業務委託の対象
3.1 洞川浄水センター
	（１）名　　　称
	洞川浄水センター

	（２）位　　　置
	　天川村大字洞川672-125番地

	（３）下水排除方式
	　分流式

	（４）処理
　　　方式
	水処理
	オキシデーションディッチ法

	
	汚泥処理
	濃縮→脱水→搬出

	（５）能力
　（㎥/日）
	計画１日最大処理水量
	　876

	
	既設能力
	水処理
	　876

	（６）供用開始年月
	平成11年度に一部供用開始
平成21年度に汚泥処理施設共同整備事業(MICS)を開始



4. その他特記事項
（１）作業内容
　　　　　該当の場合、作業の有無欄に○印を付ける。
	作業内容
	作業の有無
	備　　考

	1. 施設情報の収集・整理
	○
	

	2. リスクの評価
	○
	

	3. 施設管理の目標設定
	○
	

	4. 長期的な改築事業シナリオ作成
	○
	

	5. 点検・調査計画の策定
	○
	

	6. 点検・調査の実施
	○
	

	7. 修繕・改築計画の策定
	○
	

	8. 関係機関への説明資料作成
	○
	

	9. 照　　査
	○
	

	10.報告書作成
	○
	



（２）洞川浄水センターの修繕・改築計画の工種および対策対象施設
　　「今回対策対象施設業務」の欄に○印を付ける
	施設名
	土木
	建築
	機械
	電気
	対策内容

	流入きょ
	－
	－
	○
	○
	

	沈砂池・ポンプ室
	○
	－
	○
	○
	

	ポンプ室
	－
	－
	－
	－
	

	沈砂池
	○
	－
	○
	○
	

	導水きょ
	－
	－
	－
	－
	

	施設名
	土木
	建築
	機械
	電気
	対策内容

	汚水調整池
	－
	－
	－
	－
	

	ﾌﾟﾘｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ
	－
	－
	－
	－
	

	最初沈殿池
	－
	－
	－
	－
	

	反応タンク
	
	－
	○
	○
	

	酸素発生装置
	－
	－
	－
	－
	

	最終沈殿池
	
	－
	○
	○
	

	急速ろ過施設
	－
	－
	－
	－
	

	塩素消毒施設
	
	－
	○
	○
	

	放流きょ
	－
	－
	－
	－
	

	吐　　口
	
	－
	○
	○
	

	汚泥濃縮（重力式）
	○
	－
	○
	○
	

	汚泥濃縮（機械式）
	－
	－
	－
	－
	

	汚泥洗浄タンク
	－
	－
	－
	－
	

	汚泥消化タンク
	－
	－
	－
	－
	

	ガスブロワ室
	－
	－
	－
	－
	

	ボイラー室
	－
	－
	－
	－
	

	管理棟
	－
	－
	－
	－
	

	自家発電機室
	－
	－
	－
	○
	

	汚泥処理棟
	
	－
	○
	○
	

	処理水再利用施設
	－
	－
	－
	－
	

	送風機室
	－
	－
	－
	－
	

	汚泥焼却炉
	－
	－
	－
	－
	

	汚泥コンポスト化施設
	－
	－
	－
	－
	

	独立管廊
	－
	－
	－
	－
	



（３）補　正
　　補正項目の欄に○印を付ける
	補正項目
	補正

	設計対象水量に係る補正
	○

	複数施設に係る補正
	－

	沈砂池に係る補正
	－

	処理方式に係る補正
	○

	焼却炉〈溶融炉〉および汚泥コンポスト化施設に係る補正
	－
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